## Presupuesto
PRESUPUESTO ELÉCTRICO — EDIFICIO RESIDENCIAL 14 PLANTAS (MADRID)
14 plantas vivienda (112 viv. est., 8/planta) · entresuelo (10 oficinas + trasteros) · 5 locales PB · 3 sótanos garaje 117 plazas (6 puntos de recarga VE = 5%)
Comercializadora: Endesa Energía · Distribuidora de zona en Madrid: i-DE (Iberdrola) — las CGP, cajas y módulos deben ser homologados por i-DE (no por e-distribución)
LEYENDA: ROJO = cajas del cuarto de contadores · AZUL CLARO = desglose de esas cajas (incluido en el precio de la caja) · NEGRO = resto · AMARILLO = rellena el electricista (precios, horas, %). Los METROS DE CABLE son ESTIMACIÓN sobre plano.
Fecha: 15/09/2026 · Documento interno ElectroAsesor — el PDF para el cliente final se genera aparte (sin GG ni beneficio).
Nº | Concepto | Ud | Cantidad | Precio ud (€) | Importe (€) | Notas
C.1 | ACOMETIDA, CGP, CENTRO DE TRANSFORMACIÓN Y LGA (ITC-BT-11/12/13/14)
1.1 | Caja general de protección CGP homologada i-DE (esquema 10/BUC), bases NH-2 y fusibles gG 160 A por línea | ud | 8 |  |  | Id≈128 A por LGA (637 kW/8, 400 V, cosφ 0,9) · In 160 A ≤ Iz 3×150+95 mm² → cumple regla protección ≤ cable
1.2 | LGA conductor RZ1-K(AS) 0,6/1 kV Cu 3×150+95 mm², bajo tubo | m | 160 |  |  | 8 LGA × ~20 m · caída ≈0,12% ≤ 0,5% (ITC-BT-14) · sección A CONFIRMAR POR INGENIERO
1.3 | Tubo rígido Ø160 mm no propagador de llama para LGA | m | 160 |  |  | Estimación
1.4 | Derechos de acometida / entronque i-DE | PA | 1 |  |  | Según carta de condiciones técnico-económicas
1.5 | Reserva y cesión de local para centro de transformación + obra civil | PA | 1 |  |  | Previsión ~637 kW ≫ 100 kW: CT propio en el edificio muy probable — A CONFIRMAR con i-DE
1.6 | Celdas de MT, transformador y cuadro BT del centro de transformación | PA | 1 |  |  | Solo si i-DE exige CT en el edificio · potencia del trafo (630/1000 kVA) A CONFIRMAR POR INGENIERO
(línea libre — añade material)
C.2 | CENTRALIZACIÓN DE CONTADORES — LOCAL DE CONTADORES (ITC-BT-16) · 130 suministros: 112 viv + 5 locales + 10 oficinas + SSGG + garaje + VE · 8 centralizaciones
2.1 | Módulo interruptor general de maniobra (IGM) 250 A | ud | 8 |  |  | Obligatorio >90 kW por centralización (ITC-BT-16)
| · Interruptor de corte en carga 250 A IV polos | ud | 8 | — incluido — |  | Incluido en 2.1
| · Envolvente aislante precintable, autoextinguible 960 °C | ud | 8 | — incluido — |  | Incluido en 2.1
2.2 | Módulo de embarrado general y fusibles de seguridad | ud | 8
| · Embarrado de pletina Cu 250 A con soportes | ud | 8 | — incluido — |  | Incluido en 2.2
| · Juego bases cortacircuitos BUC 22×58 + fusibles gG por suministro | jgo | 130 | — incluido — |  | Incluido en 2.2 · calibre según DI, A CONFIRMAR
2.3 | Módulo de medida contadores MONOFÁSICOS (4 posiciones) | ud | 28 |  |  | 112 viviendas
| · Placa portacontadores 4 pos., mirilla, tapas precintables | ud | 28 | — incluido — |  | Incluido en 2.3
| · Cableado interior 10 mm² libre halógenos + bornes precintables | ud | 28 | — incluido — |  | Incluido en 2.3
| · (Los contadores los aporta la distribuidora — telegestión; no se presupuestan) | — |  | — incluido —
2.4 | Módulo de medida contadores TRIFÁSICOS (2 posiciones) | ud | 9 |  |  | 5 locales + 10 oficinas + SSGG + garaje + VE = 18 suministros
| · Placa 2 pos. trifásicas, cableado 16 mm² LH, bornes precintables | ud | 9 | — incluido — |  | Incluido en 2.4
2.5 | Módulo de embarrado de protección y bornes de salida | ud | 8
| · Pletina de tierra + bornes de salida DI precintables | ud | 8 | — incluido — |  | Incluido en 2.5
2.6 | Armario de telecomunicaciones / concentrador telegestión PLC | ud | 2 |  |  | 130 suministros: 2 concentradores
2.7 | Bancada, soportación, rotulación de los 130 suministros y pequeño material | conj | 1
2.8 | Ayudas de albañilería local de contadores (ventilación, desagüe, puerta RF) | PA | 1 |  |  | Local obligatorio: >16 contadores (ITC-BT-16) · con 14 plantas cabe centralización por plantas — A DECIDIR EN PROYECTO
(línea libre — añade material)
C.3 | DERIVACIONES INDIVIDUALES (ITC-BT-15) — metros ESTIMADOS sobre plano · altura ~45 m: la sección sube por caída de tensión
3.1 | Conductor ES07Z1-K(AS) 750 V 10 mm² Cu (DI plantas 1–5, F+N+T) | m | 3000 |  |  | 40 viv × ~25 m × 3 conductores · caída a 25 m ≈1% con 10 mm² — límite
3.2 | Conductor ES07Z1-K(AS) 750 V 16 mm² Cu (DI plantas 6–10) | m | 4200 |  |  | 40 viv × ~35 m × 3 · con 10 mm² la caída pasaría de 1% (ITC-BT-15)
3.3 | Conductor ES07Z1-K(AS) 750 V 25 mm² Cu (DI plantas 11–14) | m | 4320 |  |  | 32 viv × ~45 m × 3 · S=2·L·I/(56·ΔU)=17,5 mm² → 25 mm² · A CONFIRMAR POR INGENIERO
3.4 | Hilo de mando 1,5 mm² rojo | m | 3920 |  |  | 112 DI × ~35 m
3.5 | Tubo Ø32/40 mm en canaladura registrable | m | 3900 |  |  | Estimación
3.6 | DI trifásicas RZ1-K(AS) 5G16 mm² (locales, servicios generales) | m | 140
3.7 | DI trifásicas RZ1-K(AS) 5G10 mm² (oficinas, garaje) | m | 220
3.8 | DI recarga VE RZ1-K(AS) 5G25 mm² | m | 45 |  |  | A CONFIRMAR según esquema y SPL
3.9 | Tubo Ø40/50 y registros para DI trifásicas | m | 400
3.10 | Canaladura vertical registrable con cortafuegos cada 3 plantas | conj | 1 |  |  | 5 niveles de sectorización en 14 plantas
(línea libre — añade material)
C.4 | INSTALACIÓN INTERIOR VIVIENDAS (ITC-BT-25/26) — 112 viviendas, electrificación básica 5,75 kW
4.1 | Cuadro de vivienda: caja 24 mód, IGA 2P 25 A, 2 dif. 2P 40 A/30 mA, 5 PIA (C1–C5), protector sobretensiones | ud | 112 |  |  | Tipologías A/B/C; viviendas >100 m² podrían ir a electrificación elevada — A CONFIRMAR
4.2 | Cable H07Z1-K 1,5 mm² (C1 alumbrado) | m | 28000 |  |  | ~250 m/viv (estimación)
4.3 | Cable H07Z1-K 2,5 mm² (C2 tomas, C5 baño-cocina) | m | 33600 |  |  | ~300 m/viv
4.4 | Cable H07Z1-K 4 mm² (C4 lavadora/lavavajillas/termo) | m | 6720
4.5 | Cable H07Z1-K 6 mm² (C3 cocina-horno) | m | 2800
4.6 | Tubo corrugado Ø20/25 empotrado | m | 20100
4.7 | Punto de luz completo (mecanismo + caja + conexionado) | ud | 1680 |  |  | ~15/vivienda
4.8 | Toma de corriente 16 A 2P+T | ud | 2470 |  |  | ~22/vivienda
4.9 | Toma cocina 25 A 2P+T | ud | 112
4.10 | Timbre/zumbador y caja registro | ud | 112 |  |  | Videoportero e ICT: partida aparte (no incluida)
(línea libre — añade material)
C.5 | SERVICIOS GENERALES, ZONAS COMUNES, ENTRESUELO Y TRASTEROS
5.1 | Cuadro general de servicios comunes con subcuadros por planta (14) | ud | 1
5.2 | Downlight LED 18 W portal, rellanos y pasillos | ud | 200 |  |  | ~14/planta
5.3 | Detector de presencia para alumbrado temporizado | ud | 90
5.4 | Luminaria de emergencia 150–200 lm zonas comunes | ud | 80
5.5 | Línea ascensores RZ1-K 5G10 mm² + protecciones | conj | 3 |  |  | 3 ascensores por altura · potencia A CONFIRMAR con fabricante
5.6 | Línea y cuadro grupo de presión (2 etapas por altura del edificio) | conj | 1
5.7 | Dotación eléctrica RITI/RITS (ICT) | conj | 2
5.8 | Trasteros entresuelo: subcuadro + pantalla estanca LED + temporizado | ud | 60 |  |  | Nº de trasteros A CONFIRMAR sobre plano
5.9 | Cable y tubo zonas comunes (lote) | conj | 1 |  |  | Estimación
(línea libre — añade material)
C.6 | GARAJE — 3 SÓTANOS, 117 PLAZAS, ~3.040 m² (ventilación forzada; ITC-BT-29 solo en zonas clasificadas)
6.1 | Cuadro de garaje por sótano | ud | 3
6.2 | Pantalla estanca LED 36 W IP65 | ud | 210 |  |  | ~70/sótano
6.3 | Luminaria de emergencia estanca | ud | 95
6.4 | Central detección CO + detectores (por sótano) | conj | 3 |  |  | ~1 detector/200 m²: 15–16 uds
6.5 | Líneas ventilación forzada RZ1-K 5G6 (impulsión/extracción) | conj | 3 |  |  | Ventiladores por lote mecánico; aquí solo la parte eléctrica
6.6 | Tomas estancas usos varios 16 A | ud | 15
6.7 | Bandeja rejilla 100×60 galvanizada (distribución garaje) | m | 320
6.8 | Cable RZ1-K 3G2,5 / 5G2,5 distribución garaje | m | 1900 |  |  | Estimación
(línea libre — añade material)
C.7 | RECARGA VEHÍCULO ELÉCTRICO — 6 PLAZAS EQUIPADAS (5% de 117) · ITC-BT-52 esquema colectivo + CTE DB-HE6
7.1 | Sistema de protección de línea general / gestor dinámico de carga (SPL) | ud | 1 |  |  | Imprescindible: 6×7,4 = 44,4 kW brutos sobre una previsión ya alta
7.2 | Cuadro de recarga: por punto dif. tipo A 40 A/30 mA + PIA 40 A curva C | conj | 1
7.3 | Estación de recarga (wallbox) modo 3, 7,4 kW, conector T2 | ud | 6 |  |  | Mín. 3,7 kW/plaza (RD 450/2022); aquí 7,4 kW
7.4 | Circuito por punto RZ1-K 3G10 mm² bajo tubo/bandeja | m | 240 |  |  | 6 × ~40 m (estimación, 3 sótanos)
7.5 | Preinstalación HE6: bandeja + tubo para el 100% de las 117 plazas | m | 480 |  |  | OBLIGATORIO en obra nueva: canalización para TODAS las plazas, aunque solo se equipe el 5%
7.6 | Contador secundario / medida para repercusión de consumos | ud | 1
(línea libre — añade material)
C.8 | FOTOVOLTAICA CTE DB-HE5 (RD 450/2022) — Pmín = menor de 0,005·Sconstruida y 0,1·(0,5·Scubierta − Soc) → ~27 kWp
8.1 | Módulo fotovoltaico ~460 Wp | ud | 59 |  |  | La cubierta limita: 14 plantas no dan más tejado que 6 · dimensionado A CONFIRMAR POR INGENIERO
8.2 | Inversor trifásico 30 kW (o 2×15 kW) | ud | 1
8.3 | Estructura sobre cubierta plana lastrada, inclinación ~30° | ud | 59 |  |  | Sobrecarga de cubierta A CONFIRMAR
8.4 | Cableado solar H1Z2Z2-K 6 mm² + conectores MC4 | m | 400
8.5 | Cuadro protecciones CC/CA + sobretensiones tipo 2 | conj | 1
8.6 | Monitorización y vertido/antivertido según diseño | ud | 1
8.7 | Legalización autoconsumo RD 244/2019 + registro en la Comunidad de Madrid | PA | 1 |  |  | Madrid: registro de autoconsumo de oficio <100 kW · autoconsumo colectivo: reparto A DEFINIR
(línea libre — añade material)
C.9 | ACS RENOVABLE CTE DB-HE4 — demanda estimada ~7.800 l/día (>5.000): escalón de exigencia superior al del caso de 6 plantas
9.1 | Captador solar plano 2,5 m² alto rendimiento | ud | 34 |  |  | ~85 m² · dimensionado CHEQ4 A CONFIRMAR · compite con la FV por la cubierta
9.2 | Acumulador solar centralizado 3.000 l | ud | 2
9.3 | Grupo hidráulico + intercambiador de placas | conj | 1
9.4 | Regulación diferencial + sondas + contadores de energía | conj | 1
9.5 | Vaso de expansión, glicol, valvulería y seguridad | lote | 1
9.6 | Tubería inox/Cu aislada circuito primario | m | 200 |  |  | Recorrido mayor por la altura del edificio
9.7 | Alternativa: aerotermia centralizada (HE4 lo permite) — valorar frente a solar térmica | PA | 1 |  |  | Con cubierta escasa y demanda alta, la aerotermia suele ganar — decisión de proyecto
(línea libre — añade material)
C.10 | RED DE TIERRA (ITC-BT-18) Y PARARRAYOS
10.1 | Cable Cu desnudo 35 mm² en anillo de cimentación | m | 160
10.2 | Pica acero-cobre 2 m Ø14 | ud | 10
10.3 | Arqueta con puente de comprobación | ud | 3
10.4 | Soldadura aluminotérmica | ud | 16
10.5 | Líneas principales y derivaciones de tierra (lote) | conj | 1 |  |  | Rt objetivo <10 Ω con pararrayos — medir en obra
10.6 | Instalación de protección contra el rayo (pararrayos + bajantes) | conj | 1 |  |  | Edificio de ~45 m: el CTE DB-SUA 8 lo exige casi con seguridad · cálculo Ne/Na A CONFIRMAR POR INGENIERO
(línea libre — añade material)
C.11 | LEGALIZACIÓN, INSPECCIONES Y DOCUMENTACIÓN (Madrid: sede.comunidad.madrid · EICI)
11.1 | Proyecto eléctrico BT + dirección de obra (ingeniero competente) | PA | 1 |  |  | Obligatorio: >100 kW y garaje >5 plazas (ITC-BT-04)
11.2 | Inspección inicial por OCA/EICI (garaje y zonas comunes >100 kW) | ud | 1 |  |  | ITC-BT-05 · en Madrid vía Entidad de Inspección y Control Industrial
11.3 | CIE/boletines y tramitación de declaración responsable | PA | 1 |  |  | sede.comunidad.madrid
11.4 | Proyecto y certificados de la instalación térmica de ACS (RITE) | PA | 1
11.5 | Proyecto, legalización e inspección del centro de transformación (MT) | PA | 1 |  |  | Solo si procede CT · Decreto 86/2025 (simplificación en AT)
(línea libre — añade material)
C.12 | MANO DE OBRA (si no está incluida en los precios unitarios)
12.1 | Hora oficial 1ª electricista | h | 7000 |  |  | ESTIMACIÓN — ajustar
12.2 | Hora ayudante | h | 7000 |  |  | ESTIMACIÓN — ajustar
(línea libre — añade material)
RESUMEN POR CAPÍTULOS
C.1 | ACOMETIDA, CGP, CENTRO DE TRANSFORMACIÓN Y LGA (ITC-BT-11/12/13/14) |  |  |  | 0
C.2 | CENTRALIZACIÓN DE CONTADORES — LOCAL DE CONTADORES (ITC-BT-16) · 130 s |  |  |  | 0
C.3 | DERIVACIONES INDIVIDUALES (ITC-BT-15) — metros ESTIMADOS sobre plano · |  |  |  | 0
C.4 | INSTALACIÓN INTERIOR VIVIENDAS (ITC-BT-25/26) — 112 viviendas, electri |  |  |  | 0
C.5 | SERVICIOS GENERALES, ZONAS COMUNES, ENTRESUELO Y TRASTEROS |  |  |  | 0
C.6 | GARAJE — 3 SÓTANOS, 117 PLAZAS, ~3.040 m² (ventilación forzada; ITC-BT |  |  |  | 0
C.7 | RECARGA VEHÍCULO ELÉCTRICO — 6 PLAZAS EQUIPADAS (5% de 117) · ITC-BT-5 |  |  |  | 0
C.8 | FOTOVOLTAICA CTE DB-HE5 (RD 450/2022) — Pmín = menor de 0,005·Sconstru |  |  |  | 0
C.9 | ACS RENOVABLE CTE DB-HE4 — demanda estimada ~7.800 l/día (>5.000): esc |  |  |  | 0
C.10 | RED DE TIERRA (ITC-BT-18) Y PARARRAYOS |  |  |  | 0
C.11 | LEGALIZACIÓN, INSPECCIONES Y DOCUMENTACIÓN (Madrid: sede.comunidad.mad |  |  |  | 0
C.12 | MANO DE OBRA (si no está incluida en los precios unitarios) |  |  |  | 0
| SUBTOTAL EJECUCIÓN MATERIAL (PEM) |  |  |  | 0
| Gastos generales (%) — INTERNO |  |  |  | 13%
| Beneficio industrial (%) — INTERNO (NUNCA visible al cliente final) |  |  |  | 6%
| Importe GG + BI |  |  |  | 0
| BASE IMPONIBLE (PEM + GG + BI) |  |  |  | 0
| IVA (%) — 10% obra nueva vivienda (verificar caso) |  |  |  | 10%
| Importe IVA |  |  |  | 0
| TOTAL PRESUPUESTO (IVA incluido) |  |  |  | 0

## Cálculo de cargas
PREVISIÓN DE CARGAS — ITC-BT-10 (REBT RD 842/2002, consolidado 2025)
Concepto | Base | Coef./W-m² | Carga (kW) | Referencia / nota
Viviendas: 112 × electrificación básica 5,75 kW | 112 × 5,75 | coef. 60,8 | 349.6 | ITC-BT-10 tabla 1: n>21 → 15,3+(n−21)·0,5 = 60,8 · Nº de viviendas ESTIMADO (8/planta × 14) — A CONFIRMAR
Servicios generales (3 ascensores, alumbrado ZZCC, grupo presión, RITI/RITS) | — | — | 50.5 | Estimación desglosada · 3 ascensores y grupo de presión de 2 etapas por la altura · A CONFIRMAR
Trasteros entresuelo | ~60 uds | — | 12 | Alumbrado + tomas, estimación
Locales comerciales PB (5 uds) | ~600 m² | 100 W/m² | 60 | ITC-BT-10: mín. 3.450 W/local · superficies A CONFIRMAR
Oficinas entresuelo (10 uds) | ~600 m² | 100 W/m² | 60 | ITC-BT-10 · superficies A CONFIRMAR
Garaje 3 sótanos (ventilación forzada) | ~3.040 m² | 20 W/m² | 60.8 | ITC-BT-10: 20 W/m² con ventilación forzada · 117 plazas × 26 m²
Recarga VE: 6 puntos × 7,4 kW | 6 × 7,4 | — | 44.4 | ITC-BT-52 esquema colectivo; con SPL la potencia efectiva se modula
TOTAL PREVISIÓN |  |  | 637.3 | ≫ 100 kW → PROYECTO obligatorio (ITC-BT-04). A este nivel, CENTRO DE TRANSFORMACIÓN propio casi seguro — A CONFIRMAR con i-DE
• CONTADORES (130): 112 viviendas + 5 locales + 10 oficinas + 1 SSGG + 1 garaje + 1 recarga VE → LOCAL de contadores obligatorio (>16, ITC-BT-16). Se proponen 8 centralizaciones con IGM 250 A; con 14 plantas la alternativa de centralización por plantas debe valorarse en proyecto.
• SALTO RESPECTO AL CASO DE 6 PLANTAS (Barcelona, ~398 kW): la previsión pasa a ~637 kW. Esto cambia la naturaleza del proyecto — deja de ser una acometida de BT y pasa a exigir con casi total seguridad un centro de transformación propio, con su local, sus celdas de MT y su legalización aparte.
• DERIVACIONES INDIVIDUALES: con ~45 m de altura, la caída de tensión del 1% (ITC-BT-15) obliga a escalonar la sección: 10 mm² hasta la planta 5, 16 mm² hasta la 10 y 25 mm² de la 11 a la 14. Comprobación: S = 2·L·I/(56·ΔU); con L=45 m e I=25 A → 17,5 mm² → 25 mm².
• SOLAR FV (CTE DB-HE5, RD 450/2022): DOS ESCENARIOS de superficie construida — (1) sobre rasante ~11.400 m² → P1 = 0,005·S = 57 kW; (2) el techo real lo marca la cubierta: P2 = 0,1·(0,5·Scubierta − Soc) = 0,1·(0,5·715 − 85) ≈ 27 kW. Se toma el MENOR → ~27 kWp. La altura no aporta cubierta: el edificio dobla plantas y no dobla tejado.
• ACS (CTE DB-HE4): con 112 viviendas la demanda estimada sube a ~7.800 l/día y supera el umbral de 5.000 l/día del caso anterior, lo que eleva el escalón de contribución renovable mínima. Porcentaje exacto A CONFIRMAR contra el DB-HE vigente. Solar térmica y FV compiten por la misma cubierta: valorar aerotermia.
• RECARGA VE (CTE DB-HE6 + ITC-BT-52): en obra nueva la canalización (preinstalación) es obligatoria para el 100% de las 117 plazas, aunque el promotor solo equipe 6 puntos (5%). Bajar del 10% al 5% reduce los wallboxes, NO la preinstalación.
• DISTRIBUIDORA: en Madrid la distribuidora de zona es i-DE (Iberdrola), NO e-distribución (Endesa). Endesa puede ser la comercializadora con la que se contrate, pero las CGP, cajas y módulos deben ser los homologados por i-DE. Confirmar el CUPS de la parcela antes de comprar material.
• PARARRAYOS: con ~45 m de altura el CTE DB-SUA 8 exige casi con seguridad instalación de protección contra el rayo. Cálculo Ne/Na A CONFIRMAR POR INGENIERO.
• Nivel C de la matriz técnica: secciones, poder de corte y selectividad marcados A CONFIRMAR POR INGENIERO antes de firmar proyecto.

## Supuestos
SUPUESTOS DEL CASO (Madrid, 14 plantas) — REVISAR ANTES DE CERRAR OFERTA:
1. Nº de viviendas: 8 por planta × 14 plantas = 112. Se mantiene la densidad del caso de Barcelona porque el encargo solo cambia el número de plantas. A CONFIRMAR contando en el plano definitivo.
2. Huella del edificio ~38,7 × 18,5 m ≈ 715 m²/planta. Superficie construida sobre rasante ≈ 11.400 m² (14 plantas + entresuelo + PB). Cubierta útil ≈ 715 m².
3. Garaje: 117 plazas = 112 viviendas + 5 (dato del encargo), en 3 sótanos, ~26 m²/plaza incluidos viales ≈ 3.040 m².
4. Recarga VE: 5% de 117 = 5,85 → 6 plazas equipadas (dato del encargo). La preinstalación del HE6 sigue siendo del 100% de las plazas: es exigencia normativa, no comercial.
5. Compañía: el encargo dice ENDESA. En Madrid Endesa solo puede ser la COMERCIALIZADORA; la distribuidora de zona es i-DE (Iberdrola). El material homologado se pide a i-DE. A CONFIRMAR con el CUPS de la parcela.
6. Electrificación básica 5,75 kW/vivienda, igual que en el caso de referencia, para que las dos previsiones sean comparables. Si las viviendas superan 100 m² o llevan aerotermia individual, pasarían a elevada (9,2 kW) y la previsión subiría a ~1.000 kW.
7. Todos los METROS de cable, tubo y bandeja son estimaciones sobre plano; medir en obra.
8. Precios: TODAS las celdas amarillas las rellena el electricista. Los totales se calculan solos. Las líneas libres entran en el total.
9. GG y BI son INTERNOS: el PDF para el cliente final se emitirá con el margen incorporado en los precios, sin mostrar GG/BI (regla del sistema).
10. No incluido: ICT/telecomunicaciones, videoportero, obra civil general, instalación interior de locales y oficinas (solo previsión y DI hasta cuadro), equipos de ventilación (solo alimentación eléctrica), y el equipamiento de MT del CT si finalmente lo ejecuta la distribuidora.
11. Normativa aplicada: REBT RD 842/2002 (consolidado 2025) ITC-BT-04/05/10/14/15/16/18/25/52; CTE DB-HE4, HE5 y HE6 según RD 450/2022; CTE DB-SUA 8 (pararrayos); RD 244/2019 autoconsumo; tramitación Comunidad de Madrid (sede.comunidad.madrid, EICI; Decreto 86/2025).
12. ADVERTENCIA DE ALCANCE: esto es ASESORAMIENTO y predimensionado. ElectroAsesor no firma, no certifica y no asume responsabilidad técnica. El ingeniero competente valida y firma.